	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

	 
	 
	 

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑNΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ναι – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)

	 
	 
	 

	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
	
	

	ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
	
	

	Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τη συντήρηση των τριών (3) ανελκυστήρων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ». Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία περί Προμηθειών Δημοσίου και περί Ανελκυστήρων και με τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.
	 
	 

	 
	 
	 

	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
	 
	 

	Η ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων του Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» αφορά τους παρακάτω τρεις ανελκυστήρες: 
	 
	 

	(i) Έναν ανελκυστήρα προσώπων 13 ατόμων, 5 στάσεων (ΙΣ + 4ΟΡ)
	 
	 

	(ii) Έναν ανελκυστήρα φορείων 10 ατόμων, 4 στάσεων (ΙΣ + 3ΟΡ)
	 
	 

	(iii) Έναν ανελκυστήρα προσώπων 4 ατόμων, 4 στάσεων (ΙΣ + 3ΟΡ)
	 
	 

	Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα λεπτομερή έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. Όλες οι εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιούνται (χωρίς άλλη υπόμνηση από μέρους του Νοσοκομείου) όπως ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου με ΦΕΚ 2604/Β/2008 που αφορά στην συντήρηση ανελκυστήρων σε νοσοκομεία (ή σύμφωνα με οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού εάν και εφόσον έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα). 


	 
	 

	Οι περιοδικοί έλεγχοι για λόγους πρόληψης και συντήρησης για τους ανελκυστήρες θα περιλαμβάνουν λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των τεχνικών διατάξεων των ανελκυστήρων ιδιαίτερα δε των διατάξεων ασφαλείας και εν γένει κάθε εξαρτήματος ανήκοντος στην εγκατάσταση καθενός από τους ανελκυστήρες. Αναλυτικά θα γίνονται οι παρακάτω εργασίες συντήρησης σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση: 
	 
	 

	Α. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ (2 επισκέψεις ανά μήνα) ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
	 
	 

	1. ΕΛΕΓΧΟ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
	 
	 

	- Έλεγχος Μηχανής Ανύψωσης
	 
	 

	- Έλεγχος λήψης κλήσεων
	 
	 

	- Έλεγχος ισοστάθμισης στάσεων θαλάμου
	 
	 

	- Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών λυχνιών
	 
	 

	- Έλεγχος λειτουργίας θυρών
	 
	 

	- Έλεγχος λειτουργίας κωδώνων κινδύνου
	 
	 

	- Έλεγχος Διατάξεων Ασφαλείας (των διακοπτών ασφαλείας στις πόρτες, του περιοριστή ταχύτητας και των φωτοκυττάρων κ.τ.λ.)
	 
	 

	2. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΩΝ:
	 
	 

	- Μηχανοστασίου
	 
	 

	- Οροφής θαλάμου 
	 
	 

	- Πυθμένα Φρέατος
	 
	 

	3. ΕΛΕΓΧΟ ΒΑΡΟΥΛΚΟΥ:
	 
	 

	- Έλεγχος λίπανση βαρούλκου κουζινέτων
	 
	 

	- Έλεγχος κινητήρα, επαφές του, καρβουνάκια, συλλέκτης. 
	 
	 

	4. ΕΛΕΓΧΟ ΦΡΕΝΩΝ:
	 
	 

	- Έλεγχος λειτουργίας φρένων, καθαριότητα-ρύθμιση τους.
	 
	 

	- Έλεγχος καταστάσεως φερμούιτ.
	 
	 

	- Έλεγχος διακόπτου ρεγουλατόρου.
	 
	 

	5. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΡΤΑΣ: 
	 
	 

	- Έλεγχος και λίπανση μηχανισμών θυρών για ομαλό άνοιγμα/κλείσιμο
	 
	 

	- Έλεγχος κλειδαριάς
	 
	 

	- Έλεγχος συρματόσχοινου πόρτας
	 
	 

	- Έλεγχος κινητήρα πόρτας
	 
	 

	- Καθαρισμός μηχανισμού και λίπανσης αυτού
	 
	 

	6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ:
	 
	 

	- Λίπανση
	 
	 

	7. ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ / ΙΜΑΝΤΕΣ:
	 
	 

	- Έλεγχος συρματόσχοινων/ιμάντων για φθορά και επιμήκυνση
	 
	 

	- Εξέταση των σημείων πρόσδεσης των συρματόσχοινων
	 
	 

	- Λίπανση
	 
	 

	8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
	 
	 

	- Καθαρισμός εσωτερικού πίνακα από σκόνες/σκουπίδια
	 
	 

	- Έλεγχος Ηλεκτρικών Συνδέσεων
	 
	 

	- Έλεγχος Ρελέ και Επαφέων (Contactors)
	 
	 

	- Έλεγχος Κυκλωμάτων Ασφαλείας
	 
	 

	- Έλεγχος του inverter για την ομαλή εκκίνηση και επιβράδυνση της καμπίνας.
	 
	 

	- Έλεγχος Αυτόματου Απεγκλωβισμού
	 
	 

	- Έλεγχος Πλακέτας/Επεξεργαστή
	 
	 

	- Έλεγχος Στεγανότητα κουτιού πίνακα
	 
	 

	9. ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ:
	 
	 

	- Έλεγχος καλωδίου για φθορά
	 
	 

	10. ΕΛΕΓΧΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ: 
	 
	 

	- Έλεγχος φωτισμού θαλάμου
	 
	 

	- Αντικατάσταση φθαρμένων λαμπτήρων.
	 
	 

	11. Επιπλέον έλεγχοι που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή και ορθή λειτουργία των ανελκυστήρων.
	 
	 

	Β. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
	 
	 

	1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
	 
	 

	- Έλεγχος ατέρμονος και φερμουίτ
	 
	 

	- Έλεγχος controller
	 
	 

	- Έλεγχος καθαριότητας, φωτισμού, θερμοκρασίας, θορύβων  
	 
	 

	- Έλεγχος τάσεων παροχών και ασφαλειών
	 
	 

	- Έλεγχος λειτουργίας ασφαλιστικών διακοπτών και κυκλωμάτων
	 
	 

	- Σύσφιξη συνδέσεων
	 
	 

	- Λίπανση ρεγουλατόρου
	 
	 

	2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΦΡΕΑΡ
	 
	 

	- Έλεγχος συρματόσχοινων αναρτήσεως και ρεγουλατόρου
	 
	 

	- Έλεγχος κλήσεων-λαμπάκια
	 
	 

	- Έλεγχος φωτισμού φρέατος
	 
	 

	- Έλεγχος επαφών θυρών-ασφαλιστικών διακοπτών
	 
	 

	- Έλεγχος εύκαμπτων καλωδίων και στηρίξεως αυτών 
	 
	 

	- Έλεγχος στηριγμάτων οδηγών-κλεμμών-δοκών
	 
	 

	- Έλεγχος και καθαρισμός εξωτερικών θυρών
	 
	 

	- Λίπανση κεφαλαριών-οδηγών-συρματόσχοινων
	 
	 

	- Καθαρισμός μηχανισμών μηχανοστασίου
	 
	 

	3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ  
	 
	 

	- Έλεγχος κλήσεων-λαμπάκια-τηλεφώνων-ασφαλιστικών διακοπτών
	 
	 

	- Έλεγχος φωτισμού θαλάμου 
	 
	 

	- Έλεγχος, καθαρισμός και λίπανση door operator
	 
	 

	- Έλεγχος και καθαρισμός εσωτερικών θυρών
	 
	 

	- Έλεγχος τροχαλιών για φθορές και λίπανση τους 
	 
	 

	- Σύσφιξη βιδών (door operator-αρπαγής)
	 
	 

	4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΘΜΕΝΑ
	 
	 

	- Έλεγχος ασφαλιστικών διακοπτών πυθμένα
	 
	 

	- Έλεγχος μήκους συρματόσχοινων
	 
	 

	- Έλεγχος και λίπανση τροχαλιών πυθμένα
	 
	 

	- Έλεγχος θορύβων και αντιδονητικών μηχανισμών
	 
	 

	- Έλεγχος γλιστρών αντίβαρου και τροχαλίας
	 
	 

	- Καθαρισμός πυθμένα και μηχανισμών του
	 
	 

	5. Επιπλέον έλεγχοι που δεν αναφέρονται παραπάνω αλλά κρίνονται απαραίτητοι για την ασφαλή και ορθή λειτουργία των ανελκυστήρων.
	 
	 

	Μετά από κάθε έλεγχο η συντηρήτρια εταιρία λαμβάνει τα ενδεικνυόμενα μέτρα για αποκατάσταση φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των ανελκυστήρων και της ανυψωτικής πλατφόρμας. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ένας ανελκυστήρας ή ανυψωτική πλατφόρμα είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων ή των φορτίων, οφείλει θα διακόπτει τη λειτουργία τους και θα τοποθετηθεί μέχρι την ολοκλήρωση της επισκευής στις θύρες πινακίδα με τίτλο:
	 
	 

	«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ»


	 
	 

	Σε περίπτωση που προκύψουν, από την συντήρηση ή από βλάβη, επικίνδυνα απόβλητα (π.χ. λάδια) ο Ανάδοχος συντηρητής θα πρέπει να μεριμνήσει για την ορθή διάθεσή τους, με δικά του μέσα και έξοδα, σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία.
	 
	 

	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 
	 
	 

	(α) Ο υπεύθυνος του συνεργείου συντήρησης οφείλει να ενημερώνει τα βιβλία  συντήρησης των ανελκυστήρων τα οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τον φορέα ελέγχου και από τη υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς. Στα βιβλία συντήρησης θα καταχωρούνται όλες οι περιοδικές συντηρήσεις, επιθεωρήσεις, υποδείξεις, αλλαγές εξαρτημάτων κ.τ.λ., οι οποίες θα αναγράφονται από τον επικεφαλής του εκτελούντος συνεργείου και θα θεωρούνται από τον προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, σε περίπτωση απουσίας του οποίου θα καλείται ο ηλεκτρολόγος βάρδιας, που θα βεβαιώνει με την υπογραφή του την εκτέλεση της εργασίας. Η τήρηση και ενημέρωση του βιβλιαρίου των ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική για τον συντηρητή με ποινή την απόρριψη της δαπάνης εκτέλεσης εργασίας ή μηνιαίου μισθώματος. Τα βιβλία συντήρησης πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους.
	 
	 

	(β) Ο συντηρητής οφείλει να παρίσταται μετά από κλήση του κατά τη διενέργεια περιοδικών ελέγχων ή έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων. Οι υπηρεσίες που παρέχει δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στο νοσοκομείο. 
	 
	 

	(γ) Κάθε τρεις μήνες ο υπεύθυνος συντηρητής του συνεργείου θα πρέπει να προβαίνει αυτοπροσώπως στην επιθεώρηση όλων των ανελκυστήρων και να ενημερώνει τα βιβλία των ανελκυστήρων.
	 
	 

	(δ) Ο συντηρητής οφείλει με την υπογραφή της σύμβασης να γνωστοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση στο Νοσοκομείο τη σύνθεση των συνεργείων που θα χρησιμοποιεί για τη συντήρηση, η οποία σύνθεση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία.  Κάθε μεταβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γνωστή στο Νοσοκομείο με υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή. 
	 
	 

	(ε) Ο συντηρητής οφείλει να δώσει στο Νοσοκομείο αριθμό κινητού τηλεφώνου για αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες (που συμπεριλαμβάνουν  Σαββατοκύριακα και αργίες) και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε κλήση από μέρους του Νοσοκομείου και να αποστέλλει ειδικό συνεργείο για την αποκατάσταση των παρουσιαζόμενων βλαβών επείγουσας φύσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης προσέλευσης πέραν του 2ωρου, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να αποταθεί σε άλλο τεχνίτη κατά την κρίση του με επιβάρυνση του συντηρητή και ο συντηρητής θα υπόκεινται σε ποινική ρήτρα 50 €. 
	 
	 

	(στ) Ο συντηρητής θα πρέπει να διατηρεί γραφείο πλησίον του Νοσοκομείου                                                                                                                         ώστε να υπάρχει άμεση προσέλευση σε απεγκλωβισμούς και επείγουσες άρσεις βλαβών μέχρι δεκαπέντε (15) λεπτά.
	 
	 

	(ζ) Ο συντηρητής ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κειμένων νομοθετικών διατάξεων και την ειδοποίηση των οικείων υπηρεσιών σε περίπτωση ανάληψης ή διακοπής της συντήρησης.
	 
	 

	(η) Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την λειτουργία των ανελκυστήρων, που οφείλεται σε παράλειψη του συντηρητή ή των συνεργείων του, η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον συντηρητή που είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που προκλήθηκε από το ατύχημα ή τη ζημιά, θετική ή αποθετική. Αν για κάποιο ατύχημα ειδοποιηθεί το Νοσοκομείο για αγωγή αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέμβει στην τυχόν δίκη, εφόσον βέβαια του ανακοινωθεί έγκαιρα, και να αναλάβει αυτός το δικαστικό αγώνα και την όλη δικαστική δαπάνη.
	 
	 

	(θ) Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν τηρεί έναν ή περισσότερους όρους της σύμβασης, μπορεί το Νοσοκομείο να τον κηρύξει έκπτωτο.
	 
	 

	(ι) Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του.
	 
	 

	(ια) Ο συντηρητής οφείλει με την έναρξη περιόδου μίσθωσης της σύμβασης να ασφαλίσει τους συντηρούμενους ανελκυστήρες για τα παρακάτω: 
	 
	 

	1. Υλικές ζημίες 100.000€ 
	 
	 

	2. Σωματική βλάβη για μεμονωμένο ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική οδύνη) 300.000 € 
	 
	 

	3. Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα 600.000€.
	 
	 

	Επιπλέον πρέπει να ασφαλίσει το προσωπικό που απασχολεί για τη συντήρηση.
	 
	 

	ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
	 
	 

	Τα υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται να είναι εφάμιλλης ή καλύτερης ποιότητας των εγκατεστημένων, να καλύπτουν τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους συστατικών μερών των ανελκυστήρων, να διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις που ορίζονται από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εγκαταστάσεων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη συνεργασία με τα υφιστάμενα και να διατηρείται η αξιοπιστία του εξοπλισμού σε υψηλό επίπεδο.
	 
	 

	Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να έχει άμεση δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών όλων των ειδών και πάσης φύσεως ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί το δυνατόν γρηγορότερα πιθανή βλάβη των ανελκυστήρων κι έτσι να ελαχιστοποιείται ο χρόνος ακινητοποίησης του ανελκυστήρα.
	 
	 

	Στην τιμή της συντήρησης θα συμπεριλαμβάνονται τα αναλώσιμα (π.χ. ορυκτέλαια, γράσο, λίπη κ.τ.λ.) και τα μικροϋλικά που χρησιμοποιούνται στις εργασίες συντήρησης, όπως λαμπτήρες, θαλάμου, ενδεικτικές λυχνίες, επαφές κ.λ.π. Ως μικροϋλικά νοούνται τα έχοντας αξία μικρότερης των δεκαπέντε ευρώ (15 €) χωρίς ΦΠΑ.
	 
	 

	Το νοσοκομείο επιβαρύνεται οικονομικά (με υλικά και εργασία) επιπλέον του ποσού της σύμβασης ετήσιας συντήρησης  μόνο κατά τις ακόλουθες περιπτώσεις:
	 
	 

	·          Περιπτώσεις μη ενδεδειγμένης χρήσης των ανελκυστήρων, φυσικών καταστροφών, επεμβάσεων από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή βανδαλισμό. Στις περιπτώσεις αυτές, ο υπεύθυνος συντηρητής να υποβάλει τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της βλάβης, καθώς και τεχνική και οικονομική προσφορά για την αποκατάστασή της. Η αποδοχή της ύπαρξης περίπτωσης μη ενδεδειγμένης χρήσης, φυσικής καταστροφής, επέμβασης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή βανδαλισμό, θα πραγματοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ελέγχου ή το ΤΕΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
	 
	 

	·          Περιπτώσεις αναβάθμισης-τροποποίησης εγκαταστάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη σχετικής αναφοράς από την Τεχνική Υπηρεσία του νοσοκομείου.
	 
	 

	·          Σε περίπτωση χρέωσης του νοσοκομείου, οι εργασίες να υλοποιούνται μόνο έπειτα από έγγραφη αίτηση της Διοίκησης του νοσοκομείου.
	 
	 

	Σε περίπτωση αδυναμίας αποκατάστασης βλάβης από τον ανάδοχο συντηρητή, το νοσοκομείο έχει δικαίωμα να αναθέσει την αποκατάσταση της βλάβης σε άλλο συντηρητή και η δαπάνη να επιβαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο συντηρητή.
	 
	 

	Σε οποιαδήποτε παρέκκλιση του συντηρητή από τους όρους της σύμβασης ή τις υποδείξεις του νοσοκομείου (ή του φορέα διαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας), τότε κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση Δ.Σ. του νοσοκομείου. Σε αυτή την περίπτωση η εγγυητική επιστολή του Αναδόχου πίπτει υπέρ του Ιδρύματος ως ποινικής ρήτρα. Σε περίπτωση που ανατεθεί η συντήρηση ή εκτέλεση εργασιών, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα σε άλλον συντηρητή, τότε η διαφορά τιμής επιβαρύνει τον έκπτωτο συντηρητή.
	 
	 

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
	 
	 

	Η οικονομική προσφορά των υποψήφιων συντηρητών να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
	 
	 

	1.           Προσφερόμενη τιμή συντήρησης ανά μήνα και ανά ανελκυστήρα στην οποία να περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα αναλώσιμα/μικρούλικά για την τακτική συντήρηση-επιθεώρηση ανελκυστήρα για την πλήρη, ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία των ανελκυστήρων. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται και η εργασία για την αποκατάσταση βλαβών από φυσιολογική φθορά. Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται υλικά που απαιτούνται για την αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά,  μη ενδεδειγμένη χρήση ανελκυστήρων, φυσικές καταστροφές, επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή βανδαλισμό.
	 
	 

	2.           Αναλυτικό τιμοκατάλογο χρέωσης υλικών για βλάβες που προκύπτουν από φυσιολογική φθορά, μη-ενδεδειγμένη χρήση, φυσικές καταστροφές, επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, βανδαλισμό και χρεώνουν το νοσοκομείο. Ο τιμοκατάλογος υλικών θα δεσμεύει το συντηρητή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την αποκατάσταση βλαβών και θα δοθεί σε τιμή μονάδας.
	 
	 

	3.           Αναλυτικό τιμοκατάλογο χρέωσης εργασιών για βλάβες που προκύπτουν από μη-ενδεδειγμένη χρήση, φυσικές καταστροφές, επεμβάσεις από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, βανδαλισμό και χρεώνουν το νοσοκομείο. Ο τιμοκατάλογος εργασιών θα δεσμεύει το συντηρητή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης για την αποκατάσταση βλαβών. 
	 
	 

	Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού
	 
	 

	·          Αντίγραφο της άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.
	 
	 

	·          Τα εξής αντίγραφα των ακόλουθων πιστοποιητικών εν ισχύ από διαπιστευμένο, ανεξάρτητο φορέα:
	 
	 

	-           ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας): Αφορά τη συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων. Πιστοποιεί ότι η εταιρεία ακολουθεί ποιοτικές διαδικασίες.
	 
	 

	-           ISO 14001:2015 ή μεταγενέστερο (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης): Αφορά τη διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως η διαχείριση χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και ανταλλακτικών.
	 
	 

	-           ISO 45001:2018 (Σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία): Πιστοποιεί την ασφάλεια των τεχνικών κατά τη διάρκεια της συντήρησης
	 
	 

	-           EN 13015:2001 + Α1:2008 για συντήρηση ανελκυστήρων – κανόνες για οδηγίες συντήρησης 
	 
	 

	·          Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής ανεπιφύλακτα όλων των όρων των προδιαγραφών
	 
	 

	·          Να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, από την οποία θα προκύπτουν τα προσόντα και η εμπειρία του τεχνικού προσωπικού. Υποχρεωτική είναι η παρουσία ενός ηλεκτρολόγου Δ’ ειδικότητας.
	 
	 

	·          Υποβολή των πτυχίων του προσωπικού
	 
	 

	·          Βεβαίωση πλήρους και καλής γνώσης των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων του ΓΝΘ «‘Αγιος Παύλος» που χορηγείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μετά από επίσκεψη του υποψήφιου ανάδοχου στο Νοσοκομείο. 
	 
	 

	·          Δύο βεβαιώσεις καλής/ορθής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευών κατά την τελευταία πενταετία σε κτίρια δημοσίου που διαθέτουν τουλάχιστο τρεις ανελκυστήρες 
	 
	 

	·          Υπεύθυνη δήλωση ότι τα υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιεί κατά τη συντήρηση και την προληπτική και επανορθωτική επισκευή βλαβών θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστικών οίκων των ανελκυστήρων και σε καμία περίπτωση δεν θα πραγματοποιείται τροποποίηση της εγκατάστασης ή ιδιοκατασκευή (‘πατέντα’) πέραν του κατασκευαστικού οίκου
	 
	 

	·          Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για διάγνωση βλαβών και ρυθμίσεων αυτών
	 
	 

	·          Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει επιβληθεί την τελευταία 5ετία πρόστιμο για παροχή υπηρεσιών συντήρησης ανελκυστήρων κακής ποιότητας βάσει του αρ.(12) του Ν.3982/11, σε υπεύθυνο συντηρητή για όσο διάστημα εργάζονταν στην εταιρεία.
	 
	 


