ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

(Θα συμπληρωθούν οι γραμμές και θα αναφερθούν οι προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές)
	ΑΠΑNΤΗΣΗ

(Θα πρέπει να συμπληρωθεί η λέξη ΝΑΙ  – σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(Θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε σημείο της τεχνικής προσφοράς)


	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
	
	

	Η ετήσια προληπτική συντήρηση-επισκευή περιλαμβάνει τα συστήματα πυρανίχνευσης-κατάσβεσης-πυρόσβεσης τα οποία βρίσκονται στους παρακάτω χώρους που υπάγονται στο νοσοκομείο.
	
	

	1. Σύστημα πυρανίχνευσης στα ΤΕΠ και στην Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου που περιλαμβάνει:

(i) Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης MAG8 της Teletek electronics
(ii) Τοπικό πίνακα πυρανίχνευσης MAG8 της Teletek electronics
(iii) Τριάντα τέσσερις (34) ανιχνευτές ιονισμού και θερμοδιαφορικούς ανιχνευτές

(iv) Τέσσερα (4) κομβία συναγερμού  

(v) Δέκα (10) Βομβητές με ενσωματωμένο φλας
	
	

	2. Σύστημα τοπικής πυρόσβεσης στο χώρο του Computer Room στο ισόγειο που περιλαμβάνει:

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-8)  SMARTLINE 020-4 της ΙΝΙΜ Electronics

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Μία (1) φιάλη FM200

(vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή

(vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού
	
	

	3. Σύστημα πυρανίχνευσης στη ΜΕΘ που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου Notifier BS5839pt4 

(ii) Δεκαοκτώ (18) ανιχνευτές καπνού
	
	

	4. Σύστημα πυρανίχνευσης στο Φαρμακείο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου Hermes-Sigma

(ii) Έντεκα (7) ανιχνευτές καπνού
	
	

	5. Σύστημα πυρανίχνευσης στην ΜΥΠΙ (Μονάδα Υπερβαρικής) που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου IRON02 Cofem

(ii) Εννέα (9) ανιχνευτές καπνού.
	
	

	6. Σύστημα πυρανίχνευσης στο Κεντρικό Κτίριο του του Νοσοκομείου που περιλαμβάνει:

(i) Κεντρικό πίνακα πυρανίχνευσης BSR-1004 της Olympia Electronics

(ii) Τμήμα Υπογείου με 17 ανιχνευτές καπνού και 3 κομβία με φαροσειρήνα 

(iii) Τμήμα Ισογείου με 88 ανιχνευτές καπνού, 6 κομβία με φαροσειρήνα

(iv) Τμήμα 1ου Ορόφου με 84 ανιχνευτές καπνού, 5 κομβία με φαροσειρήνα

(v) Τμήμα 2ου Ορόφου με 60 ανιχνευτές καπνού, 4 κομβία με φαροσειρήνα

(vi) Τμήμα 3ου Ορόφου με 67 ανιχνευτές καπνού, 6 κομβία με φαροσειρήνα
(v) Τμήμα 4ου Ορόφου με 19 ανιχνευτές καπνού, 2 κομβία με φαροσειρήνα
	
	

	7. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο κέντρο οξυγόνου στο υπόγειο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-8) BS-627 της Olympia Electronics

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Μία (1) φιάλη C02 60Kg

(vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή

(vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP
	
	

	8. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) στο υπόγειο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-6) BS-627 της Olympia Electronics 

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Τρεις (3) φιάλες C02 50Kg με πιλότο

(vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή

(vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP
	
	

	9. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο της κύρια γεννήτριας  (Πράσινη Γεννήτρια) στο υπόγειο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-5) BS-627 της Olympia Electronics

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Μία (1) φιάλη C02 25Kg

(vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή

(vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP
	
	

	10. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των εφεδρικών γεννητριών (Μπλε και Μαύρη Γεννήτρια) στο υπόγειο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-4) BS-627 της Olympia Electronics 

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Μία (1) φιάλη C02 50Kg 

(vi) Δύο (2) θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές

(vii) Δύο (2) ανιχνευτές καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP

11. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των εναλλακτών ατμού στο υπόγειο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-1) BS-627 της Olympia Electronics 

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Δύο (2) φιάλες C02 50Kg με πιλότο

(vi) Δύο (2) θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές

(vii) Δύο (2) ανιχνευτές καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP
	
	

	12. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των λεβήτων ατμού στο υπόγειο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-2) BS-627 της Olympia Electronics

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Δύο (2) φιάλες C02 50Kg με πιλότο

(vi) Δύο (2) θερμοδιαφορικοί ανιχνευτές

(vii) Δύο (2) ανιχνευτές καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP
	
	

	13. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο της Αποθήκης Καυσίμου στο υπόγειο που περιλαμβάνει: 

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-3) BS-627 της Olympia Electronics 

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Μία (1) φιάλη C02 25Kg

(vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή

(vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP
	
	

	14. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης στο χώρο των συμπιεστών στον 4ο όροφο που περιλαμβάνει:

(i) Τοπικό Πίνακα Ελέγχου (Τ.Π.Π.Κ.-11) BS-627 της Olympia Electronics

(ii) Μία (1) φαροσειρήνα  τοπικών συστημάτων κατάσβεσης

(iii) Ένα (1) μπουτόν χειροκίνητης ενεργοποίησης κατάσβεσης

(iv) Ένα (1) μπουτόν ακύρωσης εντολής κατάσβεσης

(v) Μία (1) φιάλη C02 60Kg 

(vi) Ένα (1) θερμοδιαφορικό ανιχνευτή

(vii) Ένα (1) ανιχνευτή καπνού

(viii) Ένα (1) φωτιστικό ασφαλείας με ένδειξη STOP
	
	

	15. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο που περιλαμβάνει αντλιοστάσιο, είκοσι πέντε (25) πυροσβεστικές  φωλιές, και δίκτυο σωληνώσεων
	
	

	16. Δύο (2) Πυροσβεστικούς σταθμούς 
	
	

	17. Συστήματα συναγερμού των παραπάνω τμημάτων-χώρων.
	
	

	18. Αυτόνομα φωτιστικά ασφαλείας
	
	

	19. Φορητοί Πυροσβεστήρες στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου: 

(i) Σαράντα επτά (47) σκόνης 12 kg .

(ii) Ενενήντα έξι (96) Σκόνης 6 kg 

(iii) Δέκα πέντε (15) Σκόνης Οροφής 12 kg,

(iv) Δύο (2) Νερού 6kg

(v) Σαράντα ένα (41) CO2 5kg
	
	

	20. Φορητοί Πυροσβεστήρες για το χώρο αρχείου στην διεύθυνση Ξενοπούλου 11, Καλαμαριά, ΤΚ 551 34:

(i) Είκοσι έξι (26)  Σκόνης Οροφής 12 kg

(ii) Τέσσερις (4)  Σκόνης 12 kg
	
	

	21. Φορητοί Πυροσβεστήρες για το χώρο του πρώην αξονικού τομογράφου στην περιοχή της Τούμπας στη διεύθυνση Γ. Λαμπράκη 100, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 544 53: 

(i) Τέσσερις (4) CO2 5kg

(ii) Τρεις (3) Σκόνης 6 kg
	
	

	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΡΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι υποχρεώσεις της συντηρήτριας εταιρίας περιλαμβάνουν: 

Α. Προληπτική συντήρηση όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω.

Β. Εργασίες επισκευής των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης και αποκατάστασης εκτάκτων βλαβών.

Γ. Η τοποθέτηση όλων των απαραιτήτων ανταλλακτικών για την συντήρηση – επισκευή (αποκατάσταση λειτουργίας) των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης
	
	

	Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η προληπτική συντήρηση όλων των συστημάτων πυρανίχνευσης, κατάσβεσης και πυρόσβεσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω εργασίες ελέγχου – συντήρησης:
	
	

	H συντήρηση θα περιλαμβάνει τέσσερις (4) τακτικές επισκέψεις το χρόνο (μία το κάθε τρίμηνο) για τον έλεγχο, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη των Συστημάτων Πυρανίχνευσης – Κατάσβεσης που βρίσκονται εγκατεστημένα στο Νοσοκομείο.

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης συντήρησης να προβαίνει στην συντήρηση του συστήματος ελέγχου και χειρισμού πυρανίχνευσης – κατάσβεσης, με σκοπό την πρόληψη βλαβών και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, εκτελώντας τις εργασίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, καθώς και άλλες που πιθανόν να μην έχουν συμπεριληφθεί, αλλά κρίνονται απαραίτητες από τον κατασκευαστή ή τον Ανάδοχο για την καλή λειτουργία του Συστήματος Ελέγχου και Χειρισμού της Πυρανίχνευσης - Κατάσβεσης. 
	
	

	Οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων πυρανίχνευσης περιλαμβάνουν: 

· Γενικό οπτικό έλεγχο των συστημάτων για την διαπίστωση αν έχει επέλθει κάποια μεταβολή στην εγκατάσταση (μετακίνηση συσκευών κ.τ.λ.).

· Έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε Πίνακα Πυρανίχνευσης, όπου ελέγχονται τυχόν σφάλματα του πίνακα πυρανίχνευσης και καθαρίζονται όλα τα κυκλώματα του.

· Έλεγχο των καλωδιώσεων – συνδέσεων εξαρτημάτων και αποκατάσταση ασύνδετων συσκευών.

· Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό σπρέι καπνού, των ανιχνευτών καπνού και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης.

· Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό μηχάνημα θερμότητας των θερμοδιαφορικών ανιχνευτών και διαπίστωση της κανονικής λειτουργίας αυτών στο σύστημα πυρανίχνευσης.

· Έλεγχος συνόλου κομβίων ηχητικών και οπτικών συσκευών σήμανσης με δοκιμή αυτών για διαπίστωση της κατάστασης και της κανονικής λειτουργίας τους στο σύστημα πυρανίχνευσης (σειρήνες, φαροσειρήνες, φωτιστικά ασφαλείας, κλπ). 

· Έλεγχο των φωτιστικών ασφαλείας ως προς: την έναυση τους, την επάρκεια της φωτεινής έντασης, την διαφάνεια του καλύμματος.

· Έλεγχο - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και τροφοδοτικών και έλεγχο των συνδέσεων αυτών. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται. 

· Έλεγχο κυκλωμάτων ανίχνευσης (Ενεργοποίηση ζωνών).

· Έλεγχο διαδικασίας συναγερμού.

· Έλεγχο για τυχόν ψευδοσυναγερμούς, με λήψη κατάλληλων μέτρων για την εξάλειψη αυτών και πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την αποκατάσταση των ανωτέρω σφαλμάτων.

· Διαπίστωση τυχών βλαβών ή δυσλειτουργιών και επισκευή αυτών.

· Επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση του συστήματος πυρανίχνευσης.

· Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων καλής λειτουργίας
	
	

	Οι εργασίες συντήρησης των συστημάτων κατάσβεσης περιλαμβάνουν: 

· Γενικό οπτικό έλεγχο των συστημάτων κατάσβεσης. 

· Έλεγχο των πινάκων κατάσβεσης 

· Έλεγχο - Δοκιμή σωστής λειτουργίας των συσσωρευτών και τροφοδοτικών και έλεγχο των συνδέσεων αυτών. Αντικατάσταση εφόσον απαιτείται. 

· Έλεγχο των καλωδιώσεων – συνδέσεων εξαρτημάτων και αποκατάσταση ασύνδετων συσκευών.

· Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό σπρέι καπνού, των ανιχνευτών καπνού.

· Έλεγχο, καθαρισμό και ενεργοποίηση, με ειδικό μηχάνημα θερμότητας των θερμοδιαφορικών ανιχνευτών

· Έλεγχο των οπτικοακουστικών μέσων κατάσβεσης

· Έλεγχος συστημάτων ενεργοποίησης κατάσβεσης.

· Έλεγχο των κομβίων ενεργοποίησης και ακύρωσης κατάσβεσης

· Έλεγχο του δικτύου σωληνώσεων και των ακροφυσίων που είναι συνδεμένα με τα αυτόματα συστήματα κατάσβεσης C02 και FM-200

· Έλεγχο των σωληνώσεων διοχέτευσης κατασβεστικού υλικού και των εκτοξευτήρων.

· Έλεγχο των μηχανισμών ενεργοποίησης-πυροκροτητών των φιαλών κλπ.

· Έλεγχο εκτοξευτήρων κατασβεστικού υλικού, και πυροκροτητών.

· Έλεγχο καλής κατάστασης φιαλών κατασβεστικού υλικού CO2 και FM-200 μία προς μία με χρήση ειδικού μηχανήματος ανίχνευσης ποσότητας

· Αναγόμωση των πυροσβεστικών διατάξεων αυτόματης κατάσβεσης, όπου απαιτείται με χρέωση του Αναδόχου.

· Επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση του συστήματος κατάσβεσης.

· Έκδοση των απαιτούμενων βεβαιώσεων καλής λειτουργίας
	
	

	Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, διαπιστωθεί αστοχία υλικού, ελλείψεις, ανάγκη ανταλλακτικών ή ασυμφωνία με την τρέχουσα Νομοθεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ. Μετά τον έλεγχο/συντήρηση ο Ανάδοχος ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης για τα συστήματα πυρόσβεσης-κατάσβεσης του νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
	
	

	Α2. Έλεγχος, συντήρηση και διατήρηση σε ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος

Το Νοσοκομείο διαθέτει ένα πυροσβεστικό συγκρότημα. Στα πλαίσια της συντήρησης του ο Ανάδοχος στο χρονικό διάστημα των δώδεκα μηνών από την υπογραφή της της σύμβασης θα πραγματοποιήσει τέσσερις  (4) φορές (μία για κάθε τρίμηνο) τα εξής:

· Γενικό οπτικό έλεγχο του πυροσβεστικού συγκροτήματος

· Έλεγχο καλής λειτουργίας και συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα

· Έλεγχο του κυκλώματος ηλεκτρικού πίνακα αυτοματισμού (έλεγχος ενδεικτικών οργάνων και λυχνιών πίνακα αυτοματισμού, έλεγχος ρελέ ισχύος και βοηθητικών κυκλωμάτων, έλεγχος βοηθητικού κυκλώματος αυτοματισμού πετρελαιοκινητήρα)

· Έλεγχο λειτουργίας των κυκλωμάτων χειροκίνητης εκκίνησης κινητήρα

· Έλεγχο ηλεκτρικής διάταξης φόρτισης μπαταρίας και τάσης/έντασης ρεύματος μπαταρίας

· Εκκίνηση του συγκροτήματος και γενική ρύθμιση της πίεσης όλων των αντλιών του συγκροτήματος. 

· Έλεγχο της καλής λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα 

· ‘Έλεγχο στάθμης λαδιών πετρελαιοκινητήρα και αντικατάσταση/συμπλήρωση λαδιών αν χρειάζεται 

· Έλεγχο φίλτρων καυσίμου/λαδιών/αέρος κ.λ.π. και αντικατάσταση τους (1) φορά ανά έτος με δαπάνη του αναδόχου 

· Έλεγχο και συμπλήρωση λαδιών πιεστικών, 

· Έλεγχο και ρύθμιση πίεσης λειτουργίας πιεζοστατών

· Έλεγχο πιεστικού δοχείου και συμπλήρωση της πίεσης

· Έλεγχο μανομέτρων

· Λίπανση γενικώς όλων των μερών όπου απαιτείται, 

· Οπτικό έλεγχο για τυχόν διαρροές του συγκροτήματος

· Έλεγχο στεγανωτικών αντλιών

· Έλεγχο βαλβίδων αντεπιστροφής και βανών συγκροτήματος

· Έλεγχο πίεσης νερού στο δυσμενέστερο σημείο 

· Οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή ρύθμισης προκύψει σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του πυροσβεστικού συγκροτήματος και η οποία δεν έχει προβλεφθεί ανωτέρω.

· Αντικατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ανταλλακτικών που θα προκύψουν από τυχόν βλάβες (με χρέωση του Νοσοκομείου).
	
	

	Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, διαπιστωθεί αστοχία υλικού, ελλείψεις, ανάγκη ανταλλακτικών ή ασυμφωνία με την τρέχουσα Νομοθεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ. Ο Ανάδοχος ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης για τα πυροσβεστικά συγκροτήματα του Νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
	
	

	Α.3 Έλεγχος και συντήρηση πυροσβεστικών Φωλιών 

Ο έλεγχος των πυροσβεστικών φωλιών περιλαμβάνει μια (1) τακτική συντήρηση κατά την οποία θα γίνεται ξετύλιγμα των μανίκων όλων των φωλιών ανεξαιρέτως και πρεσάρισμα σε πίεση που ορίζεται από την Νομοθεσία για διαπίστωση τυχόν διαρροών. Σε περίπτωση καταλληλότητας ακολουθεί, στέγνωμα, τύλιγμα και αποθήκευση μέσα στα μεταλλικά ερμάρια. Επιπλέον, στην επίσκεψη περιλαμβάνεται ο οπτικός έλεγχος πληρότητας των Πυροσβεστικών Φωλιών με τα απαραίτητα συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα (μάνικα, ακροφύσιο, κλπ) σύμφωνα με την νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, διαπιστωθεί αστοχία υλικού, ελλείψεις, ανάγκη ανταλλακτικών ή ασυμφωνία με την τρέχουσα Νομοθεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ.

Ο Ανάδοχος ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης για όλες τις πυροσβεστικές φωλιές του Νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
	
	

	Α.4 Ετήσια Συντήρηση-Αναγόμωση Πυροσβεστήρων/Φιαλών Τοπικής Κατάσβεσης

Η ετήσια (εφάπαξ) συντήρηση – αναγόμωση των υφιστάμενων πυροσβεστήρων και των φιαλών των τοπικών συστημάτων πυρόσβεσης, θα γίνει σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι εργασίες που αφορούν στην συντήρηση των πυροσβεστήρων (παραλαβή, παράδοση, κατανομή, έλεγχος, αναγόμωση κ.λ.π.) βαραίνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο/συντήρηση, προκύψει ανάγκη ανταλλακτικών (εκτός του υλικού αναγόμωσης) ή υδραυλική δοκιμή φιάλης, ο συντηρητής θα ενημερώσει εγγράφως, με την υποβολή οικονομικής προσφοράς, την ΤΥ για το κόστος αυτών, το οποίο θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

Η παραλαβή των προς έλεγχο πυροσβεστήρων/φιαλών τοπικής πυρόσβεσης από τους χώρους του νοσοκομείου θα γίνεται τμηματικά σε παρτίδες, ενώ στην αρχική θέση των προς έλεγχο υφισταμένων πυροσβεστήρων της κάθε παρτίδας, θα τοποθετείται προσωρινά κάθε φορά, αντίστοιχος αριθμός αναπληρωματικών πυροσβεστήρων/φιαλών με ευθύνη του αναδόχου ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια του Νοσοκομείου.

Σε κάθε πυροσβεστήρα/φιάλη θα γίνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες συντήρησης, ή/και αναγόμωσης, ή/και υδραυλικής δοκιμής, όπως αυτές προκύπτουν από το Μητρώο πυροσβεστήρων του προηγούμενου έτους.
	
	

	Ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά αναφέρονται συνοπτικά οι παρακάτω εργασίες προς εκτέλεση:
	
	

	1. Συντήρηση των πυροσβεστήρων/φιαλών που περιλαμβάνει: 

· Εξωτερικό έλεγχο πυροσβεστήρα/φιάλης, πωμάτων, βαλβίδων, δεικτών, του ελαστικού σωλήνα και του στομίου εκκένωσης για διάβρωση, κοιλώματα, κτυπήματα ή βλάβες που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ασφαλή λειτουργία του/ης πυροσβεστήρα/φιάλης

· Έλεγχος του μηχανισμού λειτουργίας και ότι το μανόμετρο έχει σωστή ένδειξη

· Έλεγχος ακροφυσίων και καθαρισμός

· Ζύγιση του/της πυροσβεστήρα/φιάλης για να διαπιστωθεί αν έχει απώλειες υλικού και αναγόμωση του/ης πυροσβεστήρα/φιάλης αν η απώλεια υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο

· Επιβεβαίωση σωστής σήμανσης των σφραγίδων ασφαλείας, ετικετών και οδηγιών χρήσης.

· Τοποθέτηση του δακτυλίου ελέγχου και της ετικέτας συντήρησης όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες ελέγχου και επόμενης συντήρησης
	
	

	2. Αναγόμωση σε όποιους πυροσβεστήρες απαιτείται που περιλαμβάνει: 

· Αποσυμπίεση του/ης πυροσβεστήρα/φιάλης και αφαίρεση του παλιού κατασβεστικού υλικού.

· Εσωτερική εξέταση πυροσβεστήρα/φιάλης με φωτιστικό καθετήρα για διάβρωση, κοιλώματα, χτυπήματα κλπ. Με ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία συγκόλλησης.

· Καθαρισμός όλων των εξαρτημάτων, αντικατάσταση λαστιχένιων δακτυλίων (O-rings) για αποφυγή διαρροών.

· Πλήρωση με το κατάλληλο κατασβεστικό υλικό.

· Επανασυμπίεση με προωθητικό αέριο (άζωτο).

· Επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει απώλεια πίεσης.

· Συναρμολόγηση πυροσβεστήρα/φιάλης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

· Τοποθέτηση του δακτυλίου ελέγχου και της ετικέτας συντήρησης όπου θα αναγράφονται οι ημερομηνίες ελέγχου και επόμενης συντήρησης
	
	

	3. Υδραλικός έλεγχος σε όποιους/ες πυροσβεστήρες/φιάλες απαιτείται. 

Οι διαδικασίες συντήρησης, αναγόμωσης και ελέγχου των πυροσβεστήρων/φιαλών θα θεωρηθούν περαιωμένες όταν:

· Έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες στο 100% των πυροσβεστήρων/φιαλών του Νοσοκομείου

· Οι πυροσβεστήρες/φιάλες, έχουν κατανεμηθεί και παραδοθεί στα αντίστοιχα τμήματα και βρίσκονται τοποθετημένοι/ες σε κάθε χώρο όπου αυτοί/ές ανήκουν. Εκεί όπου δεν υπάρχουν στηρίγματα θα τοποθετηθούν από την Τ.Υ. σε συνεργασία με τον Ανάδοχο

· Όλοι/ες οι πυροσβεστήρες/φιάλες φέρουν την προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ετικέτα ελέγχου, η οποία θα αναφέρει:

α) Ημερομηνία ελέγχου, συντήρησης και αναγόμωσης (έτος και μήνας).

β) Ημερομηνία (έτος και μήνας) κατά την οποία θα διεξαχθεί η επόμενη διαδικασία.

γ) Όνομα και διεύθυνση αναγνωρισμένης εταιρίας.

· Ο Ανάδοχος ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου συντήρησης και αναγόμωσης για όλους/ες τους/ις πυροσβεστήρες/φιάλες του Νοσοκομείου και αποστέλλει συμπληρωμένο το μητρώο της ετήσιας συντήρησης/αναγόμωσης πυροσβεστήρων/φιαλών.

· Όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από τον Νόμο διαδικασίες, ο συντηρητής θα ενημερώσει την Τ.Υ. για τους/ις πυροσβεστήρες/φιάλες που κρίθηκαν ακατάλληλοι/ες και οι οποίοι/ες θα πρέπει να αντικατασταθούν με καινούριους με την μέριμνα του Νοσοκομείου.
	
	

	Α.5 Συντήρηση Πυράντοχων Θυρών Πυροδιαμερισμάτων 

Η συντήρηση των πυράντοχων θυρών πυροδιαμερισμάτων θα πραγματοποιείται δύο (2) φορές τον χρόνο (μία φορά ανά εξάμηνο). Κατά τη συντήρηση των πυράντοχων θυρών των πυροδιαμερισμάτων πρέπει να γίνεται: 

· Έλεγχος του μηχανισμού Επαναφοράς (Closer) όπου πρέπει να εξασφαλίζεται το πλήρες κλείσιμο της πόρτας από οποιαδήποτε γωνία χωρίς εμπόδια και ρύθμιση του μηχανισμού κλεισίματος όταν δεν κλείνει σωστά. 

· Έλεγχος για φθορές ή αποκόλληση σε πυροδιογκούμενα λάστιχα. Πρέπει να είναι συνεχή σε όλη την περίμετρο. Θα γίνεται αντικατάσταση τους όταν κριθεί απαραίτητο. 

· Λίπανση και έλεγχος σταθερότητας στους μεντεσέδες και στις κλειδαριές.

· Έλεγχος στα διάκενα μεταξύ των φύλλων και των κασών ώστε να μην υπερβαίνουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 

· Έλεγχος λειτουργίας της μπάρας πανικού και κλειδαριάς και επισκευή τους αν κριθεί απαραίτητο.

· Έλεγχος μηχανισμών προτεραιότητας και αποκατάσταση λειτουργία τους όταν δεν λειτουργούν σωστά.

Ο Ανάδοχος ΕΚΔΙΔΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ βεβαιώσεις ελέγχου και συντήρησης για τις πυράντοχες πόρτες των πυροδιαμερισμάτων του Νοσοκομείου και ενημερώνει το θεωρημένο από την Π.Υ. βιβλίο ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
	
	

	Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των Μέσων Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας του Νοσοκομείου και την πλήρη ευθύνη της συνεχούς λειτουργίας τους, επομένως στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται:

· Να είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό επισκέψεων μετά από σχετική κλήση (προφορική ή γραπτή) προς αποκατάσταση βλάβης.

· Να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίησή του (γραπτή ή προφορική) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εφόσον απαιτείται επιτόπια επέμβαση με επίσκεψη τεχνικού. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο ανάδοχος εντός του αναφερόμενου διαστήματος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει άμεσα άλλον συντηρητή ή τεχνικό προς αποκατάσταση της βλάβης με την οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου.

· Να θέσει στην διάθεση του νοσοκομείου κατάσταση με τα κινητά τηλέφωνα του τεχνικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών και βλαβών.

· Να έχει τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια ή αντιπρόσωπο εταιρία του κάθε συστήματος.

· Να ανταποκρίνεται και να προβαίνει σε κάθε είδους εργασία που απαιτείται για την εκπαίδευση του Προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης.

· Να κάνει υποδείξεις και παρατηρήσεις για την ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων.

· Να τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο, με όλα τα τεχνικά στοιχεία του υπό συντήρηση εξοπλισμού, το οποίο θα μπορεί να διαθέσει όποτε του ζητηθεί.

· Η επιτρεπόμενη συνολική διάρκεια μη λειτουργίας, κάθε συστήματος, ανά έτος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, συμφωνείται να είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Οι επισκευές θα γίνονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, υπό την εποπτεία των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου.

Στην τιμή δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν εκτός από αυτά που προσδιορίζονται στις προδιαγραφές. Μετά τον έλεγχο, την συντήρηση και τυχόν απαιτούμενη επισκευή των συστημάτων, θα γίνεται ενημέρωση του θεωρημένου από την Π.Υ. βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
	
	

	Β. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των Μέσων Πυρόσβεσης Πυρανίχνευσης και Πυροπροστασίας του Νοσοκομείου και την πλήρη ευθύνη της συνεχούς λειτουργίας τους, επομένως στο πλαίσιο αυτό ο ανάδοχος υποχρεούται:

· Να είναι σε ετοιμότητα να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό επισκέψεων μετά από σχετική κλήση (προφορική ή γραπτή) προς αποκατάσταση βλάβης.

· Να ανταποκρίνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ειδοποίησή του (γραπτή ή προφορική) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, εφόσον απαιτείται επιτόπια επέμβαση με επίσκεψη τεχνικού. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο ανάδοχος εντός του αναφερόμενου διαστήματος το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει άμεσα άλλον συντηρητή ή τεχνικό προς αποκατάσταση της βλάβης με την οικονομική επιβάρυνση του αναδόχου.

· Να θέσει στην διάθεση του νοσοκομείου κατάσταση με τα κινητά τηλέφωνα του τεχνικού προσωπικού για την εξυπηρέτηση εκτάκτων αναγκών και βλαβών.

· Να έχει τη δυνατότητα προμήθειας ανταλλακτικών από την κατασκευάστρια ή προμηθεύτρια ή αντιπρόσωπο εταιρία του κάθε συστήματος.

· Να ανταποκρίνεται και να προβαίνει σε κάθε είδους εργασία που απαιτείται για την εκπαίδευση του Προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης.

· Να κάνει υποδείξεις και παρατηρήσεις για την ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων.

· Να τηρεί πλήρως ενημερωμένο αρχείο, με όλα τα τεχνικά στοιχεία του υπό συντήρηση εξοπλισμού, το οποίο θα μπορεί να διαθέσει όποτε του ζητηθεί.

· Η επιτρεπόμενη συνολική διάρκεια μη λειτουργίας, κάθε συστήματος, ανά έτος, από υπαιτιότητα του Αναδόχου, συμφωνείται να είναι πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

Οι επισκευές θα γίνονται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεων και ελέγχου, από το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με τους Ελληνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης, υπό την εποπτεία των αρμόδιων οργάνων του Νοσοκομείου.

Στην τιμή δεν θα περιλαμβάνονται τυχόν υλικά που θα απαιτηθεί να αντικατασταθούν εκτός από αυτά που προσδιορίζονται στις προδιαγραφές. Μετά τον έλεγχο, την συντήρηση και τυχόν απαιτούμενη επισκευή των συστημάτων, θα γίνεται ενημέρωση του θεωρημένου από την Π.Υ. βιβλίου ελέγχου και συντήρησης μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.
	
	

	ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
	
	

	Οι Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του την επομένη της υπογραφής της σύμβασης άρα και να είναι τακτοποιημένος ως προς όλες τις εκκρεμότητές του σε εμπλεκόμενους φορείς για την ανάληψη της συγκεκριμένης συντήρησης καθώς και να έχει στη κατοχή του όλα τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης. Η συντήρηση και επισκευή θα γίνεται με τα απαιτούμενα ειδικά εργαλεία και όργανα μετρήσεως και ελέγχου, από αποδεδειγμένα, ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό του Αναδόχου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι και η απομάκρυνση τυχόν άχρηστων ή ασχέτων με τη λειτουργία των συστημάτων πυροπροστασίας υλικών που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Τα υλικά που προέκυψαν από αποκαταστάσεις βλαβών θα απομακρύνονται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης της ΤΥ Νοσοκομείου ή θα καταγράφονται και θα μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η ΤΥ προς ενεργοποίηση της διαδικασίας ανακύκλωσης. 
	
	

	Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον υπεύθυνο μηχανικό και την ΤΥ του Νοσοκομείου για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται σε όλα τα συστήματα και τις διαδικασίες που περιγράφονται στην σύμβαση ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή πλήρης συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις.
	
	

	Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά του κτηρίου που προκλήθηκε από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποχρεούται σε πλήρη επανόρθωση και αποκατάσταση των ζημιών ιδίας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία για την οποία είναι υπεύθυνος μέσα στη προθεσμία που θα του δοθεί, Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να προβεί σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου.
	
	

	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς όλες τις διατάξεις και τους εν ισχύ νόμους περί εργατών και εργασίας και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα ασφαλείας, παραμένοντας ο μόνος υπεύθυνος αστικώς και ποινικώς για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί στο εργαζόμενο προσωπικό αυτού ή σε κάθε τρίτο κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών ή εξαιτίας χειρισμών στις εγκαταστάσεις ή πλημμελούς συντήρησης αυτών.
	
	

	Για την άρση βλαβών μετά ανταλλακτικών η εταιρεία οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την ΤΥ του Νοσοκομείο για το είδος της βλάβης, τη μέθοδο αποκατάστασης, το είδος και το κόστος των απαιτούμενων ανταλλακτικών. Μόνο μετά από έγγραφη συγκατάθεση των υπηρεσιών του Νοσοκομείου ο Ανάδοχος θα προβαίνει σε αντικατάσταση εξαρτημάτων. Στο κόστος συντήρησης περιλαμβάνεται και η τυχόν εργασία που θα προκύψει στο συγκεκριμένο διάστημα για την άρση εκτάκτων βλαβών, άνευ ανταλλακτικών, όταν αυτή συνίσταται σε θέματα ρυθμίσεων, προγραμματισμού, κτλ.
	
	

	Στην ετήσια αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνεται και ο πιθανός έκτακτος έλεγχος των εγκαταστάσεων σε περίπτωση ατυχήματος ή πυρκαγιάς.
	
	

	Ο Ανάδοχος υποχρεούται να είναι συνεπής και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις ιδιαίτερες συνθήκες (όπως εγκαταστάσεις υποστήριξης ζωής) που ισχύουν στον χώρο του Νοσοκομείου, τηρώντας όλα τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας.
	
	

	Για όποιες εργασίες απαιτείται, κάποια συστήματα ή συσκευές της εγκατάστασης να τεθούν εκτός λειτουργίας, και με γνώμονα τις ιδιάζουσες συνθήκες του Νοσοκομείου καθώς και την απαίτηση απρόσκοπτης λειτουργίας αυτού, ο Ανάδοχος θα ενημερώνει, 24 έως 48 ώρες πριν, ανάλογα με τον χώρο που εξυπηρετείται, την ΤΥ για το χρόνο και τη διάρκεια της διακοπής, ασχέτως αν πρόκειται για εργασία που προβλέπεται στο κατατεθειμένο πρόγραμμα συντήρησης. Για όσα δεν προβλέπονται στους παραπάνω όρους εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Αστικού κώδικα και της λοιπής νομοθεσίας που διέπει τις εγκαταστάσεις Πυροπροστασίας. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εργασιών καθώς και τις εγγυήσεις για τα ανταλλακτικά με υπεύθυνη δήλωση.
	
	

	Ο συντηρητής υποχρεούται να τηρεί “βιβλίο εργασιών” στο οποίο και θα αναφέρονται όλες οι εργασίες που κάθε φορά εκτελούνται στα συστήματα.
	
	

	Ο συντηρητής οφείλει όταν του ζητηθεί να εκπαιδεύσει-ενημερώσει το προσωπικό του Νοσοκομείου (ηλεκτρολόγους κ.λ.π.), για τον χειρισμό των συστημάτων πυρανίχνευσης.
	
	

	Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες εργασίες προληπτικής συντήρησης και επισκευής των συστημάτων μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα.
	
	

	ΚΡΙΤΙΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
	
	

	· Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά ευκρινή αντίγραφα των εξής Πιστοποιητικών (ISO) σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 
	
	

	· Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΝ ISO 9001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.
	
	

	· Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΝ ISO 14001:2015 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.
	
	

	· Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία κατά ΕΝ ISO 45001:2018 με πεδίο πιστοποίησης σχετικό με το αντικείμενο της διακήρυξης.
	
	

	· Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας αναγνωρισμένης εταιρείας περιοδικού ελέγχου, συντήρησης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων χαμηλής και υψηλής πίεσης
	
	

	· Πιστοποιητικό έγκρισης κανονισμού λειτουργίας κέντρου επανελέγχου φιαλών πυροσβεστήρων με και άνευ ραφής 
	
	

	· Πιστοποιητικό έγκρισης  κανονισμού κέντρου επανελέγχου φιαλών IS.
	
	

	· Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει πτυχίο επιβλέποντα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (ΑΕΙ/ΤΕΙ) με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, το οποίο θα περιλαμβάνεται στην κατάσταση προσωπικού της εταιρίας που έχει υποβληθεί στο ΣΕΠΕ
	
	

	· Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά μία (1) τουλάχιστον βεβαίωση καλής εκτέλεσης τελευταίας οχταετίας από Νοσοκομείο του Δημόσιου, που να αφορά εργασίες συστημάτων πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης – κατάσβεσης και πυροσβεστήρων. 
	
	

	· Ο συντηρητής υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του έγγραφο της Τ.Υ., στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ενημερώθηκε για τα συστήματα πυρανίχνευσης–κατάσβεσης–πυρόσβεσης, για τον αριθμό την έκταση τους και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Η επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών.
	
	

	· Ο ανάδοχος θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι  το τεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί θα είναι πλήρως ασφαλισμένο και ότι θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για την λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών στον χώρο της εγκατάστασης (Υπεύθυνη δήλωση Μ.Α.Π.).
	
	


2

