ΦΥΛΛΟ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
	Α/Α
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ  ΟΞΥΓΟΝΟΥ

	ΑΠΑΝΤΗΣΗ

(ΝΑΙ-ΟΧΙ)
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ (Αριθμός ή ονομασία αρχείου ηλεκτρονικής προσφοράς)

	
	Το υγρό φαρμακευτικό οξυγόνο σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία πρέπει να έχει την εξής σύσταση: (αρ.μονογραφίας 01/2010:0417) 
Ο₂≥99,5%


CO≤5ppm


CO₂≤300ppm


H₂O≤ 67ppm
	
	

	
	Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό που θα προσφέρουν υγρό οξυγόνο οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εγκαταστήσει στο Νοσοκομείο τρεις (3) δεξαμενές υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου, ιδιοκτησίας του, στο χώρο που ήδη σήμερα λειτουργούν οι υφιστάμενες δεξαμενές που έχει εγκαταστήσει ο υπάρχων χορηγητής
	
	

	
	Η χωρητικότητα των δεξαμενών θα είναι από 3.000 lt περίπου οι δύο και 1.000 lt περίπου η τρίτη, ώστε να εξασφαλίζεται αυτονομία παροχής οξυγόνου για μία εβδομάδα περίπου.

	
	

	1
	Η εγκατάσταση του συγκροτήματος των δεξαμενών υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου θα πρέπει να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.2491/86 όπως αυτή εγκρίθηκε με την αρ. πρ. Δ13/

403/25-8-1988 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ καθώς και την μεταγενέστερη EN ISO 7396-1 (με απόφαση εγκρίσεως ΔΥ8/Β//οικ. 115301/26-08-2009).
	
	

	2
	Η δεξαμενή υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου θα φέρει διπλά τοιχώματα με εσωτερική μόνωση κενού και περλίτη.

 Το εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με ανοξείδωτα χαλυβδοελάσματα ειδικά για αποθήκευση ρευστών σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 

(-182,970C). 

Το εξωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής θα είναι κατασκευασμένο με χαλυβδοελάσματα ST 37,2 βαμμένα εξωτερικά με διαδοχικές στρώσεις καταλλήλων χρωμάτων, με την τελική στρώση λευκής απόχρωσης
	
	

	3
	Η δεξαμενή θα είναι εφοδιασμένη με όργανο ένδειξης της πίεσης της αέριας φάσης του υγρού οξυγόνου, με δείκτη στάθμης του υγρού οξυγόνου του περιεχόμενου στη δεξαμενή. Η ελάχιστη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής θα είναι συνήθως τα 10 bar και η μέγιστη πίεση  λειτουργίας της δεξαμενής (set point)ορίζεται βάσει της λειτουργίας της εγκατάστασης .Η διαχείριση της πίεσης από την δεξαμενή προς το Νοσοκομείο θα γίνεται από κατάλληλους ρυθμιστές πίεσης και ασφαλιστικά καθώς και ενδεικτικά πίεσης. Η πίεση ελέγχου μια δεξαμενής έχει να κάνει με τα πρότυπα κατασκευής της και πρέπει να αναγράφονται στον τεχνικό φάκελλο της κάθε δεξαμενής. Οι δεξαμενές θα συνοδεύονται

απ’ όλο τον προβλεπόμενο παρελκόμενο εξοπλισμό για την ασφαλή λειτουργίας τους που αναφέρονται στο παράρτημα της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2491/86 και των ισχυόντων Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανονισμών EN ISO 7396-1 
Ο κύριος έλεγχος της δεξαμενής θα γίνεται βάσει του ISO 21009-2-2015 και θα αφορά: 

α)τα ασφαλιστικά της δεξαμενής 

β) τη λειτουργία των βανών

γ) τον οπτικό έλεγχο και τον έλεγχο διαρροών

καθώς και το κενό της δεξαμενής
	
	

	4
	Ο εξατμιστής θα είναι κατάλληλα υπολογισμένος να αντέχει στις προδιαγεγραμμένες πιέσεις και να εξασφαλίζει την εξάτμιση, για όλες τις επικρατούσες στην περιοχή θερμοκρασίες περιβάλλοντος, της

απαιτούμενης ποσότητας οξυγόνου κατά τις ώρες αιχμής της μέγιστης ζήτησης.
	
	

	5
	Τα όργανα λειτουργίας ενδείξεων και ασφαλείας του συγκροτήματος δεξαμενής και εξατμιστών θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο υλικό αντοχής στην προδιαγεγραμμένη θερμοκρασία και πίεση.
	
	

	6
	Να υπάρχει δυνατότητα ο μειοδότης να εγκαταστήσει στις δεξαμενές υγρού οξυγόνου, σύστημα τηλεπαρακολούθησης της στάθμης υγρού οξυγόνου των δεξαμενών, με σκοπό την άμεση πλήρωση αυτών και την άμεση επέμβαση αποκατάστασης σοβαρών ανωμαλιών στην τροφοδοσία. Το όλο σύστημα θα αποτελεί μέρος της δεξαμενής. Για την υπηρεσία αυτή το Νοσοκομείο θα πρέπει να διαθέσει τηλεφωνική γραμμή αδιάλειπτης λειτουργίας.
	
	

	7
	Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σχέδια και Prospects του κάθε συγκροτήματος (δεξαμενή, εξατμιστής, όργανα λειτουργίας, ασφαλείας, ενδείξεων, κ.λπ.) καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά δοκιμών και ελέγχου των δεξαμενών από τους έγκυρους πιστοποιημένους οργανισμούς LLOYD'S, BUREAU, VERITAS, TUV ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ΕΟΦ) πιστοποιητικό ποιότητας και

καθαρότητας υγρού οξυγόνου, κατάλληλου για ιατρική χρήση από πρόσφατη παραγωγή..


	
	

	8
	Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνδέσει το συγκρότημα της κάθε δεξαμενής να διαθέτει κατάλληλη σήμανση βάση σχεδίου του κατασκευαστή.υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου με το ήδη υπάρχον δίκτυο σωληνώσεων του Νοσοκομείου. 

Οι προδιαγραφές κατασκευής, ελέγχων και εγκατάστασης του συγκροτήματος της δεξαμενής θα είναι σύμφωνες με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ ISO 7396 (τις Γερμανικές προδιαγραφές VGB 61, VGB 62 και αντίστοιχα DΙΝ και VΡΕ τις Γαλλικές AFNOR και

τις Αγγλικές BS (Παράρτημα 5 ΤΟΤΕΕ 2491/86) ).

Οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι Ιατρικού Ο2, οι κολλήσεις άνευ καδμίου, και οι τεχνίτες συγκολλητές να είναι πιστοποιημένοι. Το δίκτυο θα πρέπει να παραδοθεί μετά από τεστ διαρροών και πίεσης και
	
	

	9
	Ο ανάδοχος που θα εγκαταστήσει το συγκρότημα της δεξαμενής υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου είναι απολύτως υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή λειτουργία δεξαμενών – εξατμιστών, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη τροφοδοσία με υγρό οξυγόνο του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι απολύτως υπεύθυνος να συντηρεί και να ελέγχει το συγκρότημα των δεξαμενών με δικά του έξοδα και δικούς του τεχνικούς, βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, υπογράφοντας σε ειδικό βιβλίο συντήρησης.
Για τις έκτακτες περιπτώσεις βλαβών και σε τυχόν ατυχήματα, που πιθανόν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομαλή τροφοδοσία του Νοσοκομείου με οξυγόνο, ο χορηγητής υποχρεούται να επέμβει με παρουσία συνεργείου εντός 4 ωρών από την ώρα που λάβει κλήση στα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης .Σε καμιά περίπτωση το Νοσοκομείο δε θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ατύχημα παρουσιαστεί στο συγκρότημα των δεξαμενών υγρού οξυγόνου εκτός εάν προκληθεί από επεμβάσεις μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
	
	

	10
	Η ανάδοχος εταιρεία για το συμβατικό χρόνο θα έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας των συγκροτημάτων δεξαμενών- εξατμιστών, και θα υποβάλλει Υ.Δ. σύμφωνα με την οποία θα πρέπει να έχει σύμβαση ασφάλισης σε ισχύ, η οποία θα καλύπτει όλο το διάστημα της σύμβασης, για τυχόν ατυχήματα, ζημιές ή βλάβες οι οποίες θα προκληθούν στο Νοσοκομείο ή σε τρίτους από την λειτουργία αυτών, αντίγραφο της οποίας θα καταθέσει με την προσφορά της,
	
	

	11
	Στην προσφορά τους οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν ρητά και δεσμευτικά τον χρόνο παράδοσης σε λειτουργία των δεξαμενών υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου, μετά την έγγραφη ειδοποίηση του Νοσοκομείου, το οποίο θα έχει μεριμνήσει ώστε ο χώρος εγκατάστασης καθώς και η πρόσβαση σε αυτόν να είναι ελεύθερος. Επίσης πρέπει να δεσμευτούν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις θα τροφοδοτούν το Νοσοκομείο με υγρό οξυγόνο το ταχύτερο δυνατό, με αποκλειστική ευθύνη και

οικονομική επιβάρυνση τους και μ’ όποιον τρόπο κρίνουν προσφορότερο, (π.χ. εγκατάσταση διπλών δεξαμενών κ.λπ.) ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει πρόβλημα επάρκειας οξυγόνου στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό, θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τους υπευθύνους του Νοσοκομείου σχετικά με το χρόνο και τις διαδικασίες αποξήλωσης των δεξαμενών που λειτουργούν με βάση τις συμβάσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή στο Νοσοκομείο, ώστε

η εγκατάσταση των νέων δεξαμενών να γίνει ομαλά χωρίς να επηρεαστεί η τροφοδοσία του Νοσοκομείου. Μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης ο προμηθευτής υποχρεούται για την έγκαιρη απομάκρυνση των δεξαμενών .

Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπεται επιβολή ποινικής ρήτρας ή αποζημίωσης χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου χώρου των δεξαμενών σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης αυτών μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης. Επίσης το Νοσοκομείο με την υπογραφή

της σύμβασης θα μεριμνήσει για ότι κριθεί απαραίτητο για την ασφαλή εγκατάσταση των δεξαμενών και την παραλαβή του υγρού Οξυγόνου.
	
	

	12
	Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε βλάβης ή δυσλειτουργίας στις δεξαμενές ή στις σωληνώσεις που εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του αναδόχου καθώς και τυχόν απώλεια ή έλλειψη οξυγόνου (Ο2),

για την οποία ευθύνεται ο ανάδοχος, το Νοσοκομείο δικαιούται να προβεί: α) σε προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο, κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης και αποδοχής του αναδόχου, με χρήση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων ή β) σε προμήθεια αερίου Ο2, μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη. Η ενδεχόμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει θα βαρύνει τον ανάδοχο.
	
	

	13
	 Οι δεξαμενές και τα όργανα τους θα παραμείνουν στην κυριότητα του αναδόχου καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα λειτουργούν με ευθύνη του. Μετά την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποξηλώσει και να απομακρύνει τον εξοπλισμό του  εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την έγγραφη ειδοποίηση του και κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία για την ταυτόχρονη εγκατάσταση των δεξαμενών του επόμενου προμηθευτή. Στη

σύμβαση που θα υπογραφεί θα προβλέπεται επιβολή ποινικής ρήτρας ή αποζημίωσης χρήσης για πιθανή παρακράτηση του διατιθέμενου χώρου των δεξαμενών σε περίπτωση μη έγκαιρης απομάκρυνσης αυτών και με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου μετά τη λήξη του χρόνου της σύμβασης.
	
	

	14
	Το Νοσοκομείο οφείλει να παρακολουθεί σε ημερήσια βάση τη στάθμη του υγρού οξυγόνου στην δεξαμενή και να ειδοποιεί τον ανάδοχο προς πλήρωση αυτής, υποβάλλοντας στον προμηθευτή έγγραφη παραγγελία παράλληλα με την υπηρεσία της τηλεπαρακολούθησης και αυτόματης επαναπλήρωσης του προμηθευτή. Ως όριο ασφαλείας συνιστάται τουλάχιστον το 20% της πληρότητας εκάστης δεξαμενής. Σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης της παραγγελίας από μέρους του ή μείωσης του αποθέματος της δεξαμενής κάτω από το όριο ασφαλείας επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες.
	
	

	15
	Η παράδοση του υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου θα γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής εντός δύο εργάσιμων ημερών, κατόπιν έγγραφης και σύμφωνης με το Π.Δ 113/2010 παραγγελίας του Νοσοκομείου συγκεκριμένης ποσότητας. Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με βάση τους μετρητές που φέρουν πάνω τους τα βυτία σε m3 και προς επαλήθευση με ζύγιση (μια πριν και μια μετά την παράδοση) και εναλλακτικά με βάση τους μετρητές που φέρουν οι δεξαμενές. Τα

έξοδα ζύγισης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. Τα έντυπα παραγγελίας θα αναφέρουν τις ζητούμενες ποσότητες βάσει της κατανάλωσης όπως και της παρακολούθησης της στάθμης από το Νοσοκομείο σε συνεργασία με τον ανάδοχο βάσει των ενδείξεων του συστήματος παρακολούθησης . Ο έλεγχος της παραδοτέας ποσότητας θα γίνεται βάσει του αναλογικού και

ψηφιακού οργάνου των βυτιοφόρων και παράλληλη επαλήθευση με τον δείκτη στάθμης των δεξαμενών παρουσία των μελών της επιτροπής παραλαβής

Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να υποβάλει με την προσφορά του, πίνακα/σχέση μετατροπής με τους συντελεστές μετατροπής ανάλογα με τη θερμοκρασία. Ο πίνακας θα χρησιμοποιείται κατά την παραλαβή. Σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ της ζύγισης και του ογκομετρητή, θα ισχύει η ζύγιση.
	
	

	16
	Οι τιμές θα καταγράφονται ως εξής:

Α)Τιμή ανά m3 χωρίς Φ.Π.A. Στην προσφερόμενη τιμή θα θα περιλαμβάνονται τα εξής :

1. Προμήθεια υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου.

2. Μεταφορικά υγρού οξυγόνου και κόστος 
μεταφορικών επικίνδυνου φορτίου.
3. Κόστος εγκατάστασης και χρήσης των τριών δεξαμενών
Β)Συνολικό ετήσιο κόστος προμήθειας χωρίς Φ.Π.Α.

       Γ)Ποσοστό Φ.Π.Α.

      Δ)Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α.


	
	

	17
	Οι προμηθευτές υγρού φαρμακευτικού οξυγόνου πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν, με ποινή αποκλεισμού, με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά :
	
	

	17.α
	Άδεια Κυκλοφορίας για το προσφερόμενο αέριο από  τον ΕΟΦ.
	
	

	17.β
	Δυνατότητα Παραγωγής και Διακίνησης , Πιστοποιητικό ΚΚΠ (Κανόνες Καλής Παρασκευής) από τον ΕΟΦ.
	
	

	17.γ
	Πιστοποιητικό διαχείρησης ποιότητας ISO 9001: 2015 για Παραγωγή  και διάθεση τεχνικών ιατρικών και ειδικών     αερίων ,τεχνικές εφαρμογές εξαρτήματα.
	
	

	17.δ
	Πιστοποιητικό  ποιότητας EN  ISO 1348/2004 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Υ.Α Δ.Υ. 8δ/Γ.Π.ΟΙΚ./1348/2004.
	-
	-

	17.ε
	Πιστοποιητικό ISO 13485/2016 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών  προϊόντων.
	
	

	17.στ
	Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρησης.

	
	

	17.ζ
	Τμήμα  ποιοτικού ελέγχου, Χημείο πλήρως εξοπλισμένο  με υψηλής τεχνολογίας αναλυτές.
	
	

	17.η
	Άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
	
	

	17.θ
	Βεβαίωση περιοδικού ελέγχου δοχείου-δεξαμενής από την ΕΒΕΤΑΜ.
	
	

	17.ι
	Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης.
	
	

	17.κ
	Βεβαίωση ADR οδηγού και οχήματος.
	
	

	17.λ
	Υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς/ φορτοεκφόρτωσης    ADR επικίνδυνων υλών. 
	
	


